- OBSAH

	ÚVOD	2

	NAVRHOVANÉ RIEŠENIE VZT ZARIADENÍ	2

	POPIS ZARIADENÍ	3

	POTRUBIE	4

	POŽIADAVKY NA ELEKTROINŠTALÁCIU	4

	POŽIADAVKY NA TEPELNÚ ENERGIU	4

	POŽIADAVKY NA ZDRAVOTECHNIKU	4

	POŽIADAVKY NA PODHĽADOVÉ KONŠTRUKCIE	5

	POŽIADAVKY NA GD STAVBY	5

	POŽIADAVKY NA OBSLUHU A UŽÍVATEĽA	5

	POŽIADAVKY NA INVESTORA	5

	PROTIPOŽIARNE OPATRENIA	5

	PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA	5

	BEZPEČNOSŤ PRÁCE	5

	ZÁVER	6

## ÚVOD

Projektová dokumentácia v stupni pre realizáciu stavby rieši vzduchotechnické zariadenia a vetranie a klimatizáciu priestorov pracovísk RTG v objekte Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Vzduchotechnika a klimatizácia bude v objekte vo vybraných priestoroch zabezpečovať trvalé nútené vetranie a klimatizáciu podľa ich druhu. Projekt je spracovaný v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

Východzie údaje pre dimenzovanie VZT zariadení :

Miesto:	Žilina

Vonkajšia teplota vzduchu:leto +32°C (entalpia 60 kJ/kg suchého vzduchu)

zima 	–15 °C

Výpočtové parametre vnútorného vzduchu:	leto 	+26°C

zima 	+20°C

Merná hmotnosť vzduchu:		  1,2 kg.m-3

Použité a zohľadnené podklady, normy a vyhlášky:

- Vyhláška č. 259/2008 	O podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

- Vyhláška č. 364/2012	Ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- STN EN 15251	Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika

- STN EN 16798-3	Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné zariadenia

- STN 73 0802	Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia

- STN 73 0872	Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením

- STN 73 0540-1 až 4	Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov

- STN 73 0548	Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaného priestoru

- STN EN 16798-9,13	Vetranie budov. Metódy výpočtu potreby energie pre chladiace systémy, výpočet chladiacich systémov

- STN EN 16798-7	Vetranie budov. Výpočtové metódy na stanovenie prietoku vzduchu v budovách vrátane infiltrácie

- Zákon č. 94/2004 	Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe 	a pri užívaní stavieb

- NV č. 115/2006	Nariadenie vlády o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 	požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

- Zákon 286/2009 Z.z.	Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- požiadavky a konzultácie investora

## NAVRHOVANÉ RIEŠENIE VZT ZARIADENÍ

Návrh vetrania a klimatizácie priestorov vychádza zo stavebnej dispozície a požiadaviek na vnútorné prostredie v jednotlivých priestoroch.

Priestory sú vetrané nútene rovnotlakovo, pretlakovo a podtlakovo podľa druhu a funkcie vetraného priestoru.

Vzduchotechnické zariadenia sú navrhnuté pre vetranie priestorov ako samostatné zariadenia pre dvojice RTG pracovísk.

Pre úpravu vzduchu v zimnom období je vzduchotechnická jednotka vybavená priamym chladičom vo vyhotovení pre TČ a elektrickým ohrievačom, ktorý zabezpečuje v zime ohrev privádzaného vzduchu. Vzduchotechnické zariadenie je navrhnuté ako trvalé vetranie pre všetky vetrané priestory so spätným získavaním tepla s účinnosťou nad 92%.

Potrubný systém vzduchotechniky je vedený vo vetraných priestoroch a podružných priestoroch pod stropom nad podhľadom rovnako prepojovacie potrubie pre klimatizačné zariadenia.

Potrubia vo vonkajšom prostredí a potrubia vonkajšieho, privádzaného, chladeného vzduchu sú izolované tepelnou izoláciou, aby sa zabránilo oroseniu potrubia a tepelným stratám.

Prevádzka objektu je rozdelená na jednotlivé samostatne prevádzkovateľné celky:

Zariadenie č.1 	Vetranie priestorov štyroch pracovísk RTG

Zariadenie č.2 	Klimatizácia popisovne

Zariadenie č.3 	Klimatizácie RTG prímu a chodby pred RTG pracoviskami

Zariadenie č.4 	Klimatizácia miestností pre personál

## POPIS ZARIADENÍ

Zariadenie č.1 Vetranie priestorov štyroch pracovísk RTG

Priestory štyroch pracovísk RTG budú vetrané prostredníctvom dvoch VZT jednotiek Duplex 2500 Multi-N so vzduchovým výkonom 2x +2800/-2800 m3/h, ktoré budú osadené na streche nad pracoviskami. Zložené sú z filtrov F7, ventilátorov, rekuperačných výmenníkov s účinnosťou nad 90%, priameho chladiča vo vyhotovení TČ do vonkajšej teploty -20°C, elektrického vstavaného ohrievača, obtokovej klapky a MaR. Pre chladenie vetracieho vzduchu v letnom období je použitá kondenzačná jednotka osadená na streche budovy na konzole vedľa VZT jednotky. Prepojená s VZT jednotkou bude chladiarenským Cu potrubím (v exteriéry viesť Cu v krycom žľabe).

Vetrané priestory sú riešené ako priestory triedy čistoty M5,5 až M6,5 podľa funkcie miestnosti. Rozvodné VZT potrubie bude vedené nad podhľadmi a ako distribučné elementy budú použité vírivé výustky, tanierové ventily, na prívode vírivé stropné výuste s koncovými filtrami H11. Priestory budú vetrané s výmenou vzduchu 2 až 15/hod. Ovládanie zariadenia bude samostatným ovládačmi, ktoré budú osadené v príjmovej miestnosti RTG. Snímače tlakovej diferencie sledujúce zanesenie koncových filtrov H11 na prívodnom vzduchu budú prepojené s VZT jednotkou Duplex – rieši VZT. Od VZT jednotky, prívodného potrubia bude odvedený kondenzát do kanalizácie – rieši VZT.

Potrubie na prívod vzduchu izolované kaučukovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie prechádzajúce exteriérom bude izolované kaučukovou izoláciou hr. 60 mm s povrchovou úpravou ALCLAD.

Sanie čerstvého, ako aj výfuk odpadového vzduchu budú cez sacie a výfukové nadstavce priamo na vzduchotechnických jednotkách.

Od VZT jednotky bude odvedený kondenzát do kanalizácie – rieši ZTI.

Zariadenie č.2 Klimatizácia popisovne

Popisovňa bude klimatizovaná SPLIT systémom GWH18QC-K6DNA1D firmy GREE. Systém pozostáva z jednej vonkajšej jednotky, ktorá bude osadená na streche na konzole pri VZT jednotke a jednej vnútornej nástennej jednotky osadenej v miestnosti prímu. Prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky bude chladiarenským Cu potrubím (v exteriéri viesť Cu v krycom žľabe) vrátane tepelnej izolácie a komunikačného kábla. Ovládanie klimatizačnej jednotky bude diaľkovým ovládačom (dodávka VZT). Od vnútorných jednotiek bude odvedený kondenzát – rieši VZT. Použité chladivo je typu R32.

Zariadenie č.3 Klimatizácia RTG prímu a chodby pred RTG pracoviskami

Chodba pred RTG pracoviskami bude klimatizovaná MULTI SPLIT systémom GWHD(36)NK6LO firmy GREE. Systém pozostáva z jednej vonkajšej jednotky, ktorá bude osadená na streche na konzole pri VZT jednotke a dvoch vnútorných nástenných jednotiek osadených pred kabínkami RTG pracovísk. Miestnosť prímu pre RTG bude klimatizovaná SPLIT systémom GWH12QC-K6DNA1D firmy GREE. Systém pozostáva z jednej vonkajšej jednotky, ktorá bude osadená na streche na konzole pri VZT jednotke a jednej vnútornej nástennej jednotky osadenej v miestnosti prímu. Prepojenie vonkajšej a vnútorných jednotiek bude chladiarenským Cu potrubím (v exteriéri viesť Cu v krycom žľabe) vrátane tepelnej izolácie a komunikačného kábla. Ovládanie vnútorných jednotiek (každej samostatne) bude diaľkovými ovládačmi (dodávka VZT). Od vnútorných jednotiek bude odvedený kondenzát – rieši VZT. Použité chladivo je typu R32.

Zariadenie č. Klimatizácia miestností pre personál

Miestnosti pre personál budú klimatizované MULTI SPLIT systémom GWHD(42)NK6LO firmy GREE. Systém pozostáva z jednej vonkajšej jednotky, ktorá bude osadená na streche a z vnútorných nástenných jednotiek. Prepojenie vonkajšej a vnútorných jednotiek bude chladiarenským Cu potrubím (v exteriéri viesť Cu v krycom žľabe) vrátane tepelnej izolácie a komunikačného kábla. Ovládanie vnútorných jednotiek (každej samostatne) bude diaľkovými ovládačmi (dodávka VZT). Od vnútorných jednotiek bude odvedený kondenzát – rieši VZT. Použité chladivo je typu R32.

## POTRUBIE

Potrubná sieť je vytvorená z kruhového ohybného potrubia ALUVAC 45, SONOVAC 25 a zo SPIRO potrubia a tvaroviek, zo štvorhranného potrubia skupiny I z oceľového pozinkovaného plechu podľa STN 120403.

Potrubie ALUVAC 45 je z päťvrstvového hliníkového laminátu. Plášť je vystužený špirálou z oceľového drôtu. Konštrukcia potrubia zaisťuje takmer neobmedzenú ohybnosť pri zachovaní kruhového prierezu. Potrubie má samozhášaciu schopnosť.

Potrubie SONOVAC 25 je tepelne a zvukovo izolované ohybné potrubie z päťvrstvového hliníkového laminátu.. Tepelná izolácia je tvorená minerálnou rohožou hrúbky 25 mm. Akustickú izoláciu tvorí vnútorné potrubie ALUVAC 45 s mikroperforáciou. Polyesterový návlek vylučuje možnosť vniknutia izolačných vlákien do potrubia. Vonkajšiu vrstvu s parozábranou tvorí vystužená hliníková laminátová fólia.

Potrubie SPIRO je z oceľového pozinkovaného plechu.

Protikorózna úprava potrubia nie je nutná, pretože potrubie je vyrobené z pozinkovaného, resp. hliníkového plechu. Všetky zariadenia, konštrukcie, konzoly, závesy atď., ktoré nie sú vyrobené z pozinkovaného, resp. hliníkového materiálu, budú proti korózii natreté základným náterom.

Potrubie VZT montovať vždy pred montážou rastra podhľadu, osadenie distribučných elementov po montáži rastra do podhľadových kaziet.

Každý spoj musí byť podľa PM 120270 z hľadiska vodivosti opatrený vodivým spojením. Tesnenia spojov u potrubia ALUVAC, SONOVAC a SPIRO sú prelepením hliníkovou páskou.

Závesy VZT potrubia zhotoviť pri montáži z dodaného materiálu (závitové tyče, objímky).

## POŽIADAVKY NA ELEKTROINŠTALÁCIU

Na elektrickú energiu pripojiť VZT komponenty so samostatným istením. VZT komponenty vyčnievajúce nad  úrovňou strechy posúdiť, prípadne napojiť na ochranu proti blesku. Celkový inštalovaný príkon vzduchotechnických zariadení 24,2 kW. Regulácia vzduchotechnických zariadení je zabezpečená autonómne.

## POŽIADAVKY NA TEPELNÚ ENERGIU

Bez požiadaviek

## POŽIADAVKY NA ZDRAVOTECHNIKU

Bez požiadaviek.

## POŽIADAVKY NA PODHĽADOVÉ KONŠTRUKCIE

V prípade obkladu ventilátorov, filtrov regulačných klapiek je potrebné vynechať v obkladoch servisné otvory na výmenu filtračných vložiek a servisných zásahov k regulačným klapkám a ventilátorom.

## POŽIADAVKY NA GDSTAVBY

GD stavby poskytne montérom VZT zariadení murársku výpomoc, stavbu lešenia, napojenie el. motorov na el. sieť, demontáž a montáž podhľadov a podobne. Pre potreby montáže VZT je potrebné zabezpečiť vybúranie otvorov cez stavebné konštrukcie a tieto po skončení montáže začistiť. Osadenie dverových mriežok zaistí taktiež stavba.

## POŽIADAVKY NA OBSLUHU A UŽÍVATEĽA

Obsluha vetracieho zariadenia musí zariadenie udržiavať v čistote a vykonávať pravidelné prehliadky, ktoré je treba uskutočňovať pri vypnutom zariadení a pri zabezpečení voči náhodnému zapnutiu. Manipulovať so VZT zariadením môže iba osoba k tomu určená, ktorá bola oboznámená s požiadavkami bezpečnej prevádzky. Ďalšie požiadavky na údržbu zariadenia sú vecou servisu na základe zmluvy.

## POŽIADAVKY NA INVESTORA

Investor stavby poskytne montérom VZT zariadení odber el. energie pre účel montáže, sprístupní dotknuté miestnosti a zabezpečí vjazd do objektu.

## PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Navrhované VZT potrubie je riešené v súlade s normou STN 730872. Zariadenie slúži pre jeden požiarny úsek, resp. je súčasťou vetraného priestoru a z tohoto dôvodu sa s umiestnením protipožiarnych klapiek neuvažuje.

## PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA

Zariadenia vzduchotechniky sú navrhnuté v zmysle požiadaviek hygienických predpisov a noriem tak, aby hladina hluku v miestnostiach trvalého pobytu osôb bola v rámci týchto predpisov. Pre zníženie hluku je v potrubí osadené hlukovo izolované flexo potrubie. Pre zníženie chvenia sú použité antivibračné podložky a tlmiace vložky.

## BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Počas stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v zmysle vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb., ako aj všetky ďalšie predpisy dodávateľa technického vybavenia o bezpečnosti práce.Elektroinštalácia musí byť vykonaná tak, aby vyhovovala STN 341050 a súvisiacim normám. Pred prvým spustením systému musí byť vykonaná revízia elektrického zariadenia podľa STN 331500 a ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím podľa STN 33 2000-4-41.

Pri uvedení do prevádzky je potrebné vykonať premeranie nastavenia, prekontrolovanie činnosti a prevádzkyschopnosti jednotlivých častí a celkového technického vybavenia systému a to v rámci komplexných skúšok.

- Zabezpečenie súladu s legislatívnou v oblasti odpadového hospodárstva:

- V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné:

- viest a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov a o nakladaní s nimi v zmysle §14 ods. 1 písm. f/ zákona c. 79/2015 o odpadoch

- ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlasované údaje v zmysle § 14 ods. 1 písm. g/ zákona c. 79/2015 o odpadoch

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v zmysle § 14 ods. 1 písm. d/ zákona c. 79/2015 o odpadoch

- zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s § 14 ods. 1 písm. e/ zákona c. 79/2015 o odpadoch

- vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný plán o povinnosti v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom

- pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie s nnebezpečným odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 7 zákona c. 223/2001 o odpadoch

- pri dodávke klimatizačných a vetracích zariadení je potrebné dodržať smernice EP a Rady 2006/42/ES ( návod na použitie, ES vyhlásenie o zhode v slovenskom jazyku)

- pri klimatizačných zariadeniach je nutné vykonať odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových nádob v zmysle § 9 a § 13 vyhl. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov

## ZÁVER

Projekt je spracovaný podľa platných noriem a predpisov, sú v ňom zohľadnené požiadavky na klímu, čistotu a intenzitu výmeny vzduchu.

Projektant VZT ručí za správny chod VZT zariadenia len po vyregulovaní celého systému, ktoré na základe objednávky vykonáva dodávateľ montáže za prítomnosti projektanta.

Navrhované zariadenie bude bezchybne pracovať len za predpokladu kompletného a bezchybného namontovania a dodržania predpisov pre prevádzku uvádzaných v technickej dokumentácii výrobcov zariadení.

V Žiline : Október 2021

Vypracoval : Ing. Milan Obrk